Projeto:

Bay:	Painel:	IED:

Data de envio:	Data do TAC:	Data para retorno: / Prazo: 15 dias

PREENCHIMENTO PSI
1. Foi realizado TAF?
    Se NÃO, qual motivo:
Se SIM, qual a revisão/versão dos documentos (funcionais, lógicos, construtivos e caso houver, Estudo):

PREENCHIMENTO DO CLIENTE
1. A revisão/versão do Diagrama Funcional utilizado em campo é a mesma do aprovado e enviado para a PSI?
  Se NÃO, foi enviado para o conhecimento da PSI com antecedência a data de comissionamento?
  1. Confirme a revisão/versão final do funcional:
2. O Estudo (Ordem de Ajuste) foi enviado para a PSI?

  Se SIM, confirme a revisão final:
  Se NÃO, quando será enviado:

Os testes de lógicas de controle e intertravamento serão testados de forma real ou há a necessidade de um ou
outro serem simulado?

Caso REAL E SIMULADO, quais serão simulados?

Qual o motivo?

 Qual o planejamento da ISA CTEEP para a validação de forma simulada?

Todos os testes de proteção poderão ser realizados de forma real ou há a necessidade de um ou outro simulado?

Caso REAL E SIMULADO, quais funções e testes serão simulados?

Qual o motivo?

 Qual o planejamento da ISA CTEEP para a validação de forma simulada?

Os serviços civis estão completos e adequados para iniciar o comissionamento?

Caso NÃO, quando:
1. Todos os testes de cablagem e conferências de polaridade estarão concluídos antes do início dos testes do SPCS?

Caso NÃO, quando:
Caso OUTRO, qual o planejamento da ISA CTEEP:

Os aterramentos dos painéis e malha de terra estão prontos e verificados?

Caso NÃO, quando:
1. Existe uma cópia atualizada do funcional disponível em campo para a PSI?

Caso NÃO, quando:
OS TP´s e TC´s estão instalados, cablados e com polaridades verificadas?
Caso NÃO, quando:

Os painéis do SPCS estão devidamente instalados e energizados?

Caso NÃO, quando:
1. A documentação para a realização das atividades de comissionamento estão criadas e aprovadas?

Caso NÃO, quando:
Caso SIM, com risco ou sem risco de desligamento?
1. As documentações para a realização das atividades no supervisório SAGE estão criadas e aprovadas?

Caso NÃO, quando:
1. Informado a área do COT para a realização dos testes com o N3?

Caso NÃO, quando:
Caso SIM, qual data programada para início/conclusão: a
1. Para assegurar que todas as ações e procedimentos necessários sejam completados, a ISA CTEEP confirma a possibilidade de finalizar os testes com 2 dias de antecedência à energização?

Caso SIM, isso permitirá que a PSI execute todas as ações requeridas para a conferência de verificação, conforme detalhado abaixo:
- Check dos ajustes dos IEDs conforme Estudo (Ordem de Ajuste)
- Check funções habilitadas para eventos e oscilografia
- Check remoção do link de parada de mala utilizada em BO (reserva) durante os testes
- Check todas as BO’s dos IEDs de acordo com o projeto funcional
- Check alarmes indevidos no sistema de supervisão SAGE
- Check IPs de todos os dispositivos (GPS, IEDs, Sw's, etc)
- Check sincronismo de tempo de todos os dispositivos testados
- Check dos circuitos de TRIP
- Check do circuito de Retrip
- Check do circuito de TRIP por 50/62BF
- Check do anel do circuito (links, cavilhas, etc), se contemplar anel de BF
- Check das cavilhas dos circuitos (liberadas e fechadas)
- Check dos circuitos de corrente (links, cavilhas, cx de interligação, secundário do TC, etc)
- Check dos circuitos de tensão (links, cavilhas, cx de interligação, secundário do TP, etc)
- Check reaperto em todos os contatos
- Digitalização dos diagramas As-buitados
- Limpeza, desconexão e organização dos cabos do módulo de testes
- Limpeza e organização no painel e na sala de comando
- Limpeza e organização das ferramentas e acessórios de trabalhos
- Inspeção final visual nos painéis, bornes e cabos
- Geração e disponibilização dos arquivos de backup final ao cliente

Caso NÃO, qual motivo ou plano de ação?

 Assinatura:	Data:

Colaborador:
Função:
Empresa:

NOTA:
A PSI reafirma seu compromisso não apenas em oferecer serviços de máxima qualidade, mas também em garantir a segurança e a confiabilidade dos sistemas de proteção, controle e supervisão para todos os nossos clientes.
Além disso, destacamos nosso comprometimento com a saúde e a segurança de todos os colaboradores envolvidos nas atividades, assegurando que todas as operações sejam realizadas em conformidade com os mais altos padrões de segurança.
Expressamos nossa gratidão pela compreensão e cooperação mútua de todas as partes envolvidas, fundamental para o planejamento e a execução de todas as atividades de maneira antecipada e segura.